第５号様式（付表２）

浄化槽設置検査確認表

合併処理浄化槽管理者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合併処理浄化槽設置場所（住所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地　　　

合併処理浄化槽名及び形式　　　　　　　　　　　　　認定番号　　　　　　　　　　　　

	検査項目
	チェックポイント
	チェック欄

	１．流入管渠及び放流管渠の勾配
	汚物や汚水の滞留はないか
	

	２．放流の状況
	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ逆流の恐れはないか
	

	３．誤接合等の有無
	生活排水が全て接続されているか
	

	
	雨水、工場排水等が流入されていないか
	

	４．桝の位置及び種類
	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔毎に適切な枡が設置されているか
	

	５．流入管渠、放流管渠及びその周辺の状況
	管の露出等により変形、破損の恐れはないか
	

	６．かさ上げの状況
	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか
	

	７．浄化槽本体上部及びその周辺の状況
	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか
	

	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれてないか
	

	
	コンクリートスラブが打たれているか
	

	８．漏水の有無
	漏水が生じていないか
	

	９．浄化槽本体の水平の状況
	水平が保たれているか
	

	10. 接触材等の変形、破損、固定の状況


	嫌気ろ床のろ材及び接触曝気槽の接続材に変形や破損はないか
	

	
	しっかり固定されているか
	

	11．曝気装置、逆流装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び移動の状況　
	各装置に変形や破損はないか

	
	しっかり固定されているか
	

	
	空気の出し方や水流に片寄りはないか
	

	検査項目
	チェックポイント
	チェック欄

	12．消毒施設の変形、破損及び固定の状況
	消毒施設に変形や破損はないか
	


	
	しっかり固定されているか
	

	
	薬剤筒は傾いていないか
	

	13．ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、移動の状況
	ポンプ桝に変形や破損はないか
	

	
	ポンプ桝に漏水の恐れはないか
	

	
	ポンプが２台以上設置されているか
	

	
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか
	

	
	ポンプの固定が充分行われているか
	

	
	ポンプの取り外しが可能か
	

	
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げる恐れはないか
	

	14．ブロアーの設置、稼動状況
	防振対策がなされているか
	

	
	固定が充分行われているか
	

	
	アースはなされているか
	

	
	漏電の恐れはないか
	

	上記のとおり確認したことを証します。

　　　　　　　年　　月　　日

担当浄化槽整備士

（浄化槽設備士の交付番号　　　　　　　　　　　　）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　印

電話番号




